EL_05_ protection_FR

| La protection contre les courts-circuits Pour se prémunir des risques des courants de court-circuit, tout dispositif de protection contre ces courts-circuits doit répondre aux deux règles suivantes : le pouvoir de coupure de l’appareil doit être au moins égal au courant de court-circuit maximum présumé en son point d’installation le temps de coupure, pour un court-circuit se produisant en n’importe quel point de l’installation, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la valeur maximale admissible |  |
| --- | --- |
| Association (coordination) des protections Il est admis, par dérogation, que le pouvoir de coupure du dispositif de protection soit inférieur au court-circuit maximum présumé à condition: qu’il soit associé en amont à un appareil ayant le pouvoir de coupure nécessaire que l’énergie limitée par l’association des appareils puisse être supportée par l’appareil aval ainsi que par les canalisations protégées. |  |
| Vérification des contraintes thermiques admissibles par les conducteurs Le temps de coupure d’un disjoncteur, suite à un court-circuit ayant lieu en un point quelconque d’un circuit, ne doit pas être supérieur au temps portant la température des conducteurs à la limite admissible. Pratiquement, il convient de s’assurer que l’énergie que laisse passer le disjoncteur n’est pas supérieure à celle que peut effectivement supporter le câble. La contrainte thermique maximale (pour des temps inférieurs à 5 s) supportée par une canalisation se calcule par la formule suivante : I2t = K2 × S2 |  |